## simulation
field | unit | value
start time | timestamp | 2022-01-01 01:00 | 2022-01-01
duration | int | 40
hazard start time | timestamp | 2022-01-01 12:00
hazard duration | int | 5
interpolation method | int | 0 | 0: Step - 1: Linear - 2: Polynomial

## network
name | f_hz | sn_mva
net | 50

## nodes
name | index | vn_kv | longitude | latitude | zone | max_vm_pu | min_vm_pu | in_service | kf | resilienceFull | weatherTTR | delta x | delta y
bus1 |  | 220 | 8.58 | 52.71 |  | 1.1 | 0.9 | True |  |  |  | 1 | 1
bus2 |  | 110 | 8.66 | 52.28 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus3 |  | 110 | 8.76 | 52.65 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus4 |  | 110 | 9.68 | 51.59 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus5 |  | 110 | 10.62 | 51.57 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus6 |  | 110 | 11.43 | 51.52 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus7 |  | 110 | 10.67 | 50.9 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus8 |  | 110 | 10.67 | 50.45 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus9 |  | 110 | 10.88 | 49.94 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus10 |  | 110 | 8.32 | 51.26 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus11 |  | 110 | 7.51 | 51.21 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus12 |  | 110 | 8.59 | 50.66 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus13 |  | 110 | 8.79 | 49.93 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus14 |  | 110 | 7.88 | 49.91 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus15 |  | 110 | 8.78 | 49.37 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus16 |  | 110 | 7.6 | 49.33 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus17 |  | 110 | 8.92 | 48.75 |  | 1.1 | 0.9 | True
bus18 |  | 110 | 11.64 | 50.39 |  | 1.1 | 0.9 | True

## loads
name | node | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | controllable | fragility_curve | normalTTR
load1 | bus2 | 48.3433 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load2 | bus3 | 65.9526 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load3 | bus4 | 1.3103 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load6 | bus6 | 4.1772 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load9 | bus9 | 0.38954 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load11 | bus11 | 7.1313 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load14 | bus14 | 3.7023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1
load17 | bus17 | 5.6212 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | True |  | 1

## generators
name | node | p_mw | vm_pu | sn_mva | max_q_mvar | min_q_mvar | min_p_mw | max_p_mw | min_vm_pu | max_vm_pu | scaling | controllable | type | lack | vn_kv | xdss_pu | rdss_ohm | cos_phi | pg_percent | power_station_trafo | slack | fragility_curve | in_service | slack_weight | normalTTR | return_period
g0 | bus3 | 7.4582 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True | gen_1 |  |  | 1 | rp1
g1 | bus4 | 8.9225 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True | gen_2 |  |  | 1 | rp1
g7 | bus7 | 4.4392 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True |  |  |  | 1
g18 | bus18 | 11.1555 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True | gen_1 |  |  | 1 | rp6
g11 | bus11 | 1.511 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True | gen_2 |  |  | 1 | rp6
g16 | bus16 | 3.2157 |  |  |  |  | -100 | 100 |  |  |  | True | [8 empty] | True |  |  |  | 1

## external_gen
name | node | vm_pu | va_degree | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_max | rx_min | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | r0x0_max | x0x_max | controllable | in_service | slack_weight
eg | bus1 | 1 | [5 empty] | 1000 | -1000 | 1000 | -1000

## tr_type
name | vn_hv_kv | vn_lv_kv | sn_mva | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_phase_shifter
100 MVA 220/110 kV | 220 | 110 | 500 | 12 | 0.26 | 55 | 0.06 | 0 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0

## transformers
name | node_p | node_s | type | fragility_curve | in_service | parallel | tap_pos | vector_group | max_loading_percent | df | normalTTR | return_period
TR1 | bus1 | bus2 | 100 MVA 220/110 kV |  | True |  |  |  | 100 |  | 1

## lines
name | from_bus | to_bus | length_km | type | index | from_latitude | from_longitude | to_latitude | to_longitude | fragility_curve | in_service | df | parallel | max_loading_percent | failureProb | normalTTR | lineSpan | return_period
line1 | bus2 | bus3 | 35 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [6 empty] | True |  |  | 100 | 0 | 1 | 0.2
line2 | bus3 | bus4 | 25 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 4 | 0.2 | rp1
line4 | bus4 | bus5 | 20.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 3 | 0.2 | rp1
line5 | bus5 | bus6 | 21 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 3 | 0.2 | rp1
line6 | bus5 | bus7 | 21.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 3 | 0.2 | rp2
line7 | bus7 | bus8 | 22 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 1 | 0.2 | rp2
line8 | bus8 | bus9 | 22.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 2 | 0.2 | rp3
line9 | bus8 | bus18 | 23 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 1 | 0.2 | rp3
line10 | bus3 | bus10 | 23.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 1 | 0.2 | rp4
line11 | bus10 | bus11 | 24 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [6 empty] | True |  |  | 100 | 0 | 0 | 0.2
line12 | bus10 | bus12 | 24.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 3 | 0.2 | rp4
line13 | bus12 | bus13 | 25 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_1 | True |  |  | 100 | 0 | 3 | 0.2 | rp5
line14 | bus13 | bus14 | 25.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 4 | 0.2 | rp5
line15 | bus13 | bus15 | 26 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [5 empty] | towers_2 | True |  |  | 100 | 0 | 1 | 0.2 | rp6
line16 | bus15 | bus16 | 26.5 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [6 empty] | True |  |  | 100 | 0 | 0 | 0.2
line17 | bus15 | bus17 | 27 | 149-AL1/24-ST1A 110.0 | [6 empty] | True |  |  | 100 | 0 | 2 | 0.2

## switches
name | node | element | et | type | in_ka | closed | associated elements | ignore montecarlo

## ln_type
name | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | max_i_ka | g_us_per_km | g0_us_per_km | type
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 0.194 | 0.41 | 8.75 |  |  |  | 0.47 |  |  | ol

## cost
name | type | cp1_eur_per_mw | cp0_eur | cq1_eur_per_mvar | cq0_eur | cp2_eur_per_mw2 | cq2_eur_per_mvar2
eg | ext_grid | 0 |  | 0
g0 | gen | 0 |  | 0
g1 | gen | 0 |  | 0
g7 | gen | 0 |  | 0
g18 | gen | 0 |  | 0
g11 | gen | 0 |  | 0
g16 | gen | 0 |  | 0
load1 | load | -1 |  | -1
load2 | load | -1 |  | -1
load3 | load | -1 |  | -1
load6 | load | -1 |  | -1
load9 | load | -1 |  | -1
load11 | load | -1 |  | -1
load14 | load | -1 |  | -1
load17 | load | -1 |  | -1

## profiles
asset | load1 | load2 | load3 | load6 | load9 | load11 | load14 | load17
field | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw | max_p_mw
2022-01-01 | 294.218 | 191.4147 | 21.1682 | 47.0091 | 16.3409 | 28.2316 | 18.4981 | 21.3716 | 638.2522 | 5 | 58.8436 | 38.2829 | 4.2336 | 9.4018 | 3.2682 | 5.6463 | 3.6996 | 4.2743
2022-01-01 01:00 | 241.7167 | 329.7632 | 6.5516 | 20.8859 | 1.9477 | 35.6564 | 18.5115 | 28.106 | 683.1391 |  | 48.3433 | 65.9526 | 1.3103 | 4.1772 | 0.38954 | 7.1313 | 3.7023 | 5.6212
2022-01-01 02:00 | 156.2363 | 191.3631 | 3.9976 | 15.3736 | 44.4676 | 4.957 | 25.8216 | 9.1282 | 451.345 |  | 31.2473 | 38.2726 | 0.79951 | 3.0747 | 8.8935 | 0.99141 | 5.1643 | 1.8256
2022-01-01 03:00 | 158.1254 | 68.5852 | 29.5075 | 46.699 | 10.5625 | 32.9329 | 15.1398 | 15.7086 | 377.2608 |  | 31.6251 | 13.717 | 5.9015 | 9.3398 | 2.1125 | 6.5866 | 3.028 | 3.1417
2022-01-01 04:00 | 247.8362 | 58.362 | 1.8916 | 30.8826 | 32.1886 | 33.404 | 14.0572 | 12.202 | 430.8242 |  | 49.5672 | 11.6724 | 0.37832 | 6.1765 | 6.4377 | 6.6808 | 2.8114 | 2.4404
2022-01-01 05:00 | 260.8507 | 92.6055 | 46.1028 | 18.097 | 18.2707 | 27.5718 | 34.7699 | 8.4403 | 506.7088 |  | 52.1701 | 18.5211 | 9.2206 | 3.6194 | 3.6541 | 5.5144 | 6.954 | 1.6881
2022-01-01 06:00 | 113.3464 | 300.3462 | 33.317 | 21.237 | 41.3082 | 37.9256 | 1.2908 | 28.808 | 577.5793 |  | 22.6693 | 60.0692 | 6.6634 | 4.2474 | 8.2616 | 7.5851 | 0.25817 | 5.7616
2022-01-01 07:00 | 170.2045 | 174.4817 | 41.6583 | 12.2483 | 33.3226 | 22.0144 | 9.391 | 22.3734 | 485.6941 |  | 34.0409 | 34.8963 | 8.3317 | 2.4497 | 6.6645 | 4.4029 | 1.8782 | 4.4747
2022-01-01 08:00 | 149.3739 | 32.9526 | 45.394 | 13.7049 | 6.7277 | 21.3157 | 29.7445 | 4.9617 | 304.175 |  | 29.8748 | 6.5905 | 9.0788 | 2.741 | 1.3455 | 4.2631 | 5.9489 | 0.99234
2022-01-01 09:00 | 191.5591 | 349.4439 | 10.1382 | 14.5344 | 29.7978 | 2.1699 | 32.2147 | 7.2522 | 637.1101 |  | 38.3118 | 69.8888 | 2.0276 | 2.9069 | 5.9596 | 0.43397 | 6.4429 | 1.4504
2022-01-01 10:00 | 295.5867 | 115.6795 | 24.8791 | 39.3655 | 42.0714 | 7.5541 | 6.0648 | 17.2122 | 548.4133 |  | 59.1173 | 23.1359 | 4.9758 | 7.8731 | 8.4143 | 1.5108 | 1.213 | 3.4424
2022-01-01 11:00 | 142.4037 | 21.8771 | 36.8677 | 2.2259 | 25.0683 | 18.1163 | 29.8976 | 14.4921 | 290.9486 |  | 28.4807 | 4.3754 | 7.3735 | 0.44518 | 5.0137 | 3.6233 | 5.9795 | 2.8984
2022-01-01 12:00 | 135.9861 | 169.6839 | 43.3801 | 44.447 | 38.9793 | 37.1142 | 7.6934 | 1.3687 | 478.6526 |  | 27.1972 | 33.9368 | 8.676 | 8.8894 | 7.7959 | 7.4228 | 1.5387 | 0.27373
2022-01-01 13:00 | 208.9471 | 176.7765 | 33.9495 | 24.4476 | 11.7775 | 31.7538 | 11.0671 | 11.4179 | 510.137 |  | 41.7894 | 35.3553 | 6.7899 | 4.8895 | 2.3555 | 6.3508 | 2.2134 | 2.2836
2022-01-01 14:00 | 181.847 | 94.7683 | 49.7828 | 21.6951 | 3.7074 | 22.7133 | 13.4753 | 16.0212 | 404.0104 |  | 36.3694 | 18.9537 | 9.9566 | 4.339 | 0.74149 | 4.5427 | 2.6951 | 3.2042
2022-01-01 15:00 | 89.6449 | 207.0922 | 17.8817 | 25.9327 | 5.7685 | 7.962 | 23.8529 | 21.7747 | 399.9096 |  | 17.929 | 41.4184 | 3.5763 | 5.1865 | 1.1537 | 1.5924 | 4.7706 | 4.3549
2022-01-01 16:00 | 86.2388 | 293.4939 | 11.6685 | 3.2116 | 3.2601 | 18.1472 | 26.7016 | 7.2053 | 449.9271 |  | 17.2478 | 58.6988 | 2.3337 | 0.64232 | 0.65202 | 3.6294 | 5.3403 | 1.4411
2022-01-01 17:00 | 108.4782 | 299.5325 | 4.4867 | 8.334 | 6.7228 | 31.8662 | 2.9791 | 5.3483 | 467.748 |  | 21.6956 | 59.9065 | 0.89734 | 1.6668 | 1.3446 | 6.3732 | 0.59582 | 1.0697
2022-01-01 18:00 | 166.7521 | 87.5266 | 3.1714 | 16.5754 | 20.7794 | 38.1077 | 25.0164 | 10.8817 | 368.8106 |  | 33.3504 | 17.5053 | 0.63427 | 3.3151 | 4.1559 | 7.6215 | 5.0033 | 2.1763
2022-01-01 19:00 | 101.1846 | 62.7459 | 46.551 | 20.7433 | 41.6477 | 30.4346 | 0.22382 | 8.15 | 311.681 |  | 20.2369 | 12.5492 | 9.3102 | 4.1487 | 8.3295 | 6.0869 | 0.044764 | 1.63
2022-01-01 20:00 | 77.0537 | 53.4527 | 15.146 | 19.6192 | 25.9896 | 28.5677 | 32.0311 | 26.9568 | 278.8168 |  | 15.4107 | 10.6905 | 3.0292 | 3.9238 | 5.1979 | 5.7135 | 6.4062 | 5.3914
2022-01-01 21:00 | 232.7989 | 223.4249 | 26.0667 | 20.1949 | 43.8825 | 35.4048 | 23.6542 | 13.1231 | 618.5498 |  | 46.5598 | 44.685 | 5.2133 | 4.039 | 8.7765 | 7.081 | 4.7308 | 2.6246
2022-01-01 22:00 | 191.0193 | 215.6091 | 13.5892 | 5.9897 | 13.5881 | 21.3754 | 18.6435 | 8.8089 | 488.623 |  | 38.2039 | 43.1218 | 2.7178 | 1.1979 | 2.7176 | 4.2751 | 3.7287 | 1.7618
2022-01-01 23:00 | 100.2213 | 5.235 | 19.1484 | 35.0152 | 41.1914 | 15.2466 | 17.9083 | 17.2645 | 251.2308 |  | 20.0443 | 1.047 | 3.8297 | 7.003 | 8.2383 | 3.0493 | 3.5817 | 3.4529
2022-01-02 | 113.4569 | 189.4991 | 48.9609 | 25.6629 | 32.0281 | 18.4502 | 1.6974 | 21.3012 | 451.0568 |  | 22.6914 | 37.8998 | 9.7922 | 5.1326 | 6.4056 | 3.69 | 0.33948 | 4.2602
2022-01-02 01:00 | 152.9208 | 209.2453 | 47.8606 | 22.8446 | 27.8851 | 33.2779 | 16.2133 | 29.0809 | 539.3286 |  | 30.5842 | 41.8491 | 9.5721 | 4.5689 | 5.577 | 6.6556 | 3.2427 | 5.8162
2022-01-02 02:00 | 97.7588 | 63.6045 | 47.2454 | 24.6212 | 16.0149 | 22.1884 | 7.5165 | 7.3097 | 286.2594 |  | 19.5518 | 12.7209 | 9.4491 | 4.9242 | 3.203 | 4.4377 | 1.5033 | 1.4619
2022-01-02 03:00 | 104.1014 | 49.2168 | 2.968 | 48.8833 | 35.0698 | 2.5627 | 26.6826 | 8.2956 | 277.7803 |  | 20.8203 | 9.8434 | 0.5936 | 9.7767 | 7.014 | 0.51254 | 5.3365 | 1.6591
2022-01-02 04:00 | 219.2914 | 347.1035 | 43.1238 | 32.1407 | 44.2395 | 35.7623 | 15.737 | 27.2988 | 764.697 |  | 43.8583 | 69.4207 | 8.6248 | 6.4281 | 8.8479 | 7.1525 | 3.1474 | 5.4598
2022-01-02 05:00 | 9.7 | 47.9416 | 11.4627 | 10.2149 | 25.5726 | 18.4224 | 18.527 | 6.2591 | 148.1004 |  | 1.94 | 9.5883 | 2.2925 | 2.043 | 5.1145 | 3.6845 | 3.7054 | 1.2518
2022-01-02 06:00 | 277.2557 | 260.8132 | 17.2364 | 9.8462 | 14.5511 | 32.0644 | 3.2853 | 16.7546 | 631.807 |  | 55.4511 | 52.1626 | 3.4473 | 1.9692 | 2.9102 | 6.4129 | 0.65706 | 3.3509
2022-01-02 07:00 | 163.519 | 191.5342 | 11.7753 | 49.1829 | 35.593 | 34.0176 | 23.4553 | 26.5578 | 535.6353 |  | 32.7038 | 38.3068 | 2.3551 | 9.8366 | 7.1186 | 6.8035 | 4.6911 | 5.3116
2022-01-02 08:00 | 216.3771 | 233.5653 | 7.5836 | 2.4679 | 5.1957 | 15.8216 | 16.4907 | 27.3606 | 524.8626 |  | 43.2754 | 46.7131 | 1.5167 | 0.49358 | 1.0391 | 3.1643 | 3.2981 | 5.4721
2022-01-02 09:00 | 144.5802 | 76.3574 | 21.2818 | 29.6693 | 35.8101 | 31.136 | 7.5673 | 20.8502 | 367.2523 |  | 28.916 | 15.2715 | 4.2564 | 5.9339 | 7.162 | 6.2272 | 1.5135 | 4.17
2022-01-02 10:00 | 76.6723 | 281.0997 | 21.1205 | 17.9019 | 18.0541 | 7.7583 | 30.9792 | 28.6751 | 482.2611 |  | 15.3345 | 56.2199 | 4.2241 | 3.5804 | 3.6108 | 1.5517 | 6.1958 | 5.735
2022-01-02 11:00 | 86.2351 | 279.8056 | 14.3557 | 49.219 | 18.7557 | 37.0331 | 29.8406 | 15.266 | 530.5109 |  | 17.247 | 55.9611 | 2.8711 | 9.8438 | 3.7511 | 7.4066 | 5.9681 | 3.0532
2022-01-02 12:00 | 198.4191 | 320.3471 | 21.1466 | 39.0916 | 18.6459 | 30.7229 | 2.9078 | 22.5638 | 653.8448 |  | 39.6838 | 64.0694 | 4.2293 | 7.8183 | 3.7292 | 6.1446 | 0.58156 | 4.5128
2022-01-02 13:00 | 95.2317 | 303.6788 | 20.4943 | 45.349 | 21.2404 | 31.4577 | 17.4775 | 9.0941 | 544.0234 |  | 19.0463 | 60.7358 | 4.0989 | 9.0698 | 4.2481 | 6.2915 | 3.4955 | 1.8188
2022-01-02 14:00 | 118.9528 | 219.4016 | 35.2944 | 18.2062 | 4.2275 | 36.5184 | 5.7664 | 20.8351 | 459.2024 |  | 23.7906 | 43.8803 | 7.0589 | 3.6412 | 0.8455 | 7.3037 | 1.1533 | 4.167
2022-01-02 15:00 | 293.502 | 75.7674 | 36.1358 | 24.2339 | 0.86725 | 5.3159 | 27.5172 | 25.073 | 488.4124 |  | 58.7004 | 15.1535 | 7.2272 | 4.8468 | 0.17345 | 1.0632 | 5.5034 | 5.0146
2022-01-02 16:00 | 43.4539 | 143.9989 | 35.5806 | 44.6825 | 0.98368 | 8.5094 | 22.5928 | 23.1018 | 322.9036 |  | 8.6908 | 28.7998 | 7.1161 | 8.9365 | 0.19674 | 1.7019 | 4.5186 | 4.6204
2022-01-02 17:00 | 144.0134 | 249.5224 | 49.2839 | 9.7845 | 8.5514 | 28.8608 | 19.6545 | 15.9302 | 525.6012 |  | 28.8027 | 49.9045 | 9.8568 | 1.9569 | 1.7103 | 5.7722 | 3.9309 | 3.186
2022-01-02 18:00 | 129.9788 | 32.9798 | 9.319 | 16.443 | 18.0096 | 35.8199 | 24.1037 | 7.2711 | 273.925 |  | 25.9958 | 6.596 | 1.8638 | 3.2886 | 3.6019 | 7.164 | 4.8207 | 1.4542
2022-01-02 19:00 | 201.9508 | 5.9815 | 44.8971 | 28.1885 | 6.2388 | 24.6793 | 2.3294 | 2.9321 | 317.1976 |  | 40.3902 | 1.1963 | 8.9794 | 5.6377 | 1.2478 | 4.9359 | 0.46589 | 0.58643
2022-01-02 20:00 | 230.2922 | 216.6969 | 6.5851 | 27.5635 | 9.254 | 23.9487 | 2.3573 | 10.4957 | 527.1935 |  | 46.0584 | 43.3394 | 1.317 | 5.5127 | 1.8508 | 4.7897 | 0.47146 | 2.0991
2022-01-02 21:00 | 210.1806 | 332.2307 | 34.5426 | 29.3815 | 4.3537 | 27.6138 | 7.4696 | 27.4397 | 673.2124 |  | 42.0361 | 66.4461 | 6.9085 | 5.8763 | 0.87074 | 5.5228 | 1.4939 | 5.4879
2022-01-02 22:00 | 269.323 | 91.7334 | 25.4766 | 12.9546 | 13.7027 | 0.35594 | 18.7365 | 25.2941 | 457.5769 |  | 53.8646 | 18.3467 | 5.0953 | 2.5909 | 2.7405 | 0.071188 | 3.7473 | 5.0588
2022-01-02 23:00 | 33.3463 | 95.2849 | 23.0346 | 19.9683 | 1.0257 | 6.6275 | 12.5137 | 22.1028 | 213.9037 |  | 6.6693 | 19.057 | 4.6069 | 3.9937 | 0.20513 | 1.3255 | 2.5027 | 4.4206
Formulas:
asset = [asset, row above]+TIME(1,0,0)

## crews
name
crew_1
crew_2
crew_3